## 汇总单
平湖市建设局区块高品质饮用水项目报价汇总表
序号 | 工程项目或费用名称 | 单位 | 项 | 控制价 （万元） | 投标价 （万元） | 备注
1 | 一体化泵房（基础+装修+配套设施） | 项 | 1 | 20.601
2 | 制水设备（0.5吨/h处理规模） | 项 | 1 | 32.7
3 | 管道部分（交警大队） | 项 | 1 | 24.363
4 | 管道部分（住建局） | 项 | 1 | 13.14
| 合计 |  |  | 90.804
说明： 一、招标控制价设定规则 1.控制价基础依据：本项目招标控制价以《平湖市高品质饮用水项目（建设局区块）工程概算清单》（以下简称 “原概算清单”）为核心依据，原概算清单作为本招标项目的法定附件，其载明的工程范围、项目构成、工艺标准为招标控制价的编制基础，与招标文件具有同等效力。除制水设备外，管道建设部分和一体化泵房控制价计算标准：招标控制价=原概算清单审定总价×90%（即按原概算总价下浮10%作为最高投标限价），其中各分项工程控制价按原概算对应分项金额同比例下浮（确保分项与总价逻辑一致）。 2. 控制价合规要求：控制价编制过程中，人工、材料、机械单价及取费标准严格执行《浙江省建设工程施工费用定额》（2018 版）及平湖市当期建设工程价格信息；原概算中暂估项（如特殊终端设备、定制管材）按原暂估金额直接计入控制价，本项目为总价包干模式，暂估项已纳入包干范围，结算时不再按实调整。 二、结算规则 1. 结算原则：本项目采用总价包干模式进行竣工结算，结算总价以中标价为准，除本规则明确约定的调整情形外，中标总价不作任何调整。原概算清单、施工图纸、中标清单仅作为界定工程范围、确定中标总价的依据，不作为结算时调整总价的直接依据；施工单位应在投标阶段充分核查工程范围、图纸及现场情况，自行承担工程量测算、工艺标准把控等相关风险。 2. 总价调整范围与边界（仅以下情形可调整中标总价，其余均按包干总价结算）： ① 可调整情形：以下情形导致的工程成本增减，可按实调整中标总价，不适用总价包干限制： （1）甲方书面确认的设计变更、工程范围调整（需明确变更内容、工程量增减明细，经双方签字确认后作为结算调整依据）； （2）甲方要求增加的功能（如新增终端饮水点、升级净水设备），按双方协商确认的单价及工程量调整总价； （3）平湖市当期材料价格信息中，主要材料（如 304 不锈钢管、净水膜组件）价格较投标时上涨超过 5% 的部分（按浙建建〔2020〕102 号文 “材料价格风险分担” 规定执行），仅调整超出 5% 的价差部分，不改变包干总价其余部分； （4）不可抗力导致的工程量增加或返工，按双方确认的实际发生费用调整总价。 ② 不可调整情形（严格执行总价包干）：除上述可调整情形外，其余所有情况均按中标包干总价结算，不作任何调整，包括但不限于： （1）施工单位自身报价漏项、工程量测算偏差、施工组织优化不足等导致的成本超支； （2）施工过程中人工、材料、机械单价（除本规则明确可调整的主要材料外）波动导致的成本变化； （3）施工单位为优化施工、提高效率所产生的额外费用； （4）非甲方原因、非设计变更、非不可抗力导致的任何结算差异。 3. 结算审核要求：结算资料需由施工单位按 “中标清单 + 调整依据（设计变更、签证、材料价差证明等）+ 验收资料” 格式编制，甲方对结算资料进行核对（该核对仅为资料完整性、调整依据合规性核查，不涉及审计），重点为 “调整情形是否合规、调整依据是否齐全有效”，核对完成后按中标包干总价（含合规调整部分）办理结算支付。 三、原概算清单附件效力 1. 原概算清单作为招标文件附件，仅用于 “界定招标工程范围、设定招标控制价”，其载明的工程量为 “估算量”，不作为总价包干结算的工程量依据，施工单位投标报价时应结合施工图纸、现场实际情况，自行测算工程量并承担相关风险，结算时不按原概算工程量重新计算，严格执行中标包干总价。 2. 若原概算清单存在项目描述模糊（如未明确管材壁厚、阀门型号），以招标文件中施工图纸为准，施工单位应按图纸要求施工，相关费用已纳入中标包干总价，结算时不另行调整。 四、法律依据引用 1. 本规则条款均符合以下法规及文件要求，若与国家、浙江省后续发布的新规冲突，按新规执行；同时，结合本项目实际情况，明确本项目不审计、采用总价包干结算模式，具体依据如下： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013，2018 版）第 5.1.1 条（最高投标限价编制）； 《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）第 3.4.2 条（控制价下浮规则）、第 6.3.3 条（风险分担）； 《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包合同（示范文本）》（2020 版）通用条款第 14 条（竣工结算）； 本项目结算严格执行总价包干模式，结算总价以中标价为准，仅按本规则约定的情形进行调整，双方按确认后的结算总价办理支付。

## 阳光泵房及基础
一体化泵房（规格：长8000×宽3500×高3000mm）
序号 | 分类 | 施工内容 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 一体化泵房 | 钢结构框架 | 采用矩形热镀锌钢结构体系设计，主结构釆用截面尺寸:100mm* 100mm*3mm，钢结构的正常使用极限状态和承载能力极限状态均满足建筑规范要求，结构最大应力 ＜305 Mpa，结构最大变形 ＜2574mm/350，弯曲刚度达到 2.3*108*N*mm2以上 | 吨 | 4
2 |  | 外壳饰面板 | 四周材质为镀锌板混合用料：厚度为1.0mm,顶部及四周厚度1.0mm | M² | 100
3 |  | 外壳表面处理 | 高性能户外金属氟碳漆面 | 项 | 1 |  |  | 喷漆面积基本等同于外壳饰面板
4 |  | 隔热保温系统 | 按50mm耐火石膏板和环保聚氨酯材料、高压发泡工艺、顶部及四周厚度≥50mm抗老化，防水耐腐蚀，与舱体物同寿命 | 项 | 1 |  |  | 三层15mm耐火石膏板；品牌选择：龙牌、博罗、可耐福
5 |  | 外墙观景玻璃 | 外围护玻璃为双层中空钢化玻璃Low-E(6mm+12Ar+6mm)， | M² | 22
6 |  | 门 | 钢结构平开入户门1.8*2.2m | 樘 | 1 |  |  | 包含配套五金
7 |  | 天花吊顶 | 顶部集成吊顶（600*600*0.9mm） | M² | 34 |  |  | 品牌选择：法狮龙、友邦、巴迪斯
8 |  | 地面铺装 | 地面铺贴瓷砖（600*600*10mm） | M² | 34 |  |  | 品牌选择：马可波罗、东鹏、蒙娜丽莎
9 |  | 墙面竹木纤维板 | 走道区域及内门窗周围装饰材质为竹木纤维板。体装饰材质为高档竹木纤维板具有抗污、防潮、抗冲击效果，且防火等级不低于B1级 | M² | 70 |  |  | 800mm宽竹木纤维板V缝拼接；品牌选择：中档及以上
10 |  | 室内灯效 | 防眩光筒射灯(7.5寸/9W)+顶面氛围灯带，2个照明灯（600*600mm）+2个紫外灯（600*600mm；） | 项 | 1 |  |  | 品牌选择:雷士照明、欧普照明、三雄极光
11 |  | 烟温一体 | 烟感警报器烟感，温湿度，水浸模块（机房漏水检测模块水浸传感器开关量RS485卡轨安装灵敏度调节） | 套 | 1 |  |  | 包含：①水浸变送器（水浸探测器/HSM-WT202-24/红斯迈）；②温湿度传感器（温湿度变送器/RS-WS-N01-6-0/RS485/建大仁科）；③烟感探测器（烟感/TAD-169/同安迪）
12 |  | 摄像头 | 海康威视 | 项 | 2 |  |  | POE网络摄像机：400万白光全彩海螺型POE网络摄像机/海康威视DS-2CD1345V2-LA(POE)；400万白光全彩筒型PoE网络摄像机/海康威视DS-2CD1245-LA
13 |  | 人脸识别密码锁 | 海康威视DS-K1T105AM | 项 | 1 |  |  | 是否要连接主机设备
14 |  | 插座面板 | 公牛无边框插座面板（五个10A插座，分别为：除湿机、臭氧发生器、水质检测箱、管线机以及一个备用插座；1个16A空调专业插座；三开面板分别控制筒灯和灯带、平板灯、紫外线灯） | 项 | 1
15 |  | 主控电箱 | 强电电器电控为施耐德电控（控制盒为A1级防火），配备浪涌保护装置（应急照明和排风扇） | 套 | 1
16 |  | 空调系统 | 美的风管机2匹220V | 套 | 1 |  |  | 型号：KFR-51T2W/BD-GC(1)Ⅳ
17 | 基础 | 钢筋混凝土下层地基 | 8.4*3.9*0.2m,C25混凝土浇筑，Φ10钢筋单层双向 | 立方 | 6.55 |  |  | 包含管道进水管和排水管的预埋（结合现场实际点位排布）
18 |  | 钢筋混凝土上层地基 | 7.74*3.24*0.05m,C25混凝土浇筑，Φ10钢筋单层双向 | 立方 | 1.25
19 | 其他配套 | 除湿机 | 工业级除湿机，除湿量≥25L / 天（30℃/80% RH），适用面积 30-50㎡；金属防腐外壳，IP54 防护等级；支持自动连续排水 | 台 | 1
20 |  | 管线机 | 食品级 304 不锈钢水路；纳米厚膜速热，3 秒即热，五档控温（常温 / 45℃/55℃/85℃/98℃）；98℃高温自洁，24 小时自动清洁；防干烧 + 漏水保护 + 童锁；适配管道直饮水系统（0.1-0.4MPa 水压） | 台 | 1
21 |  | 拖把池（含水龙头） | 陶瓷一体成型拖把池，尺寸：600×450×400mm（长 × 宽 × 高）；配套单冷不锈钢水龙头，带起泡器；池底带防臭地漏 | 套 | 1
22 |  | 台盆（带设备出水和回水龙头） | 尺寸：800×500×450mm（长 × 宽 × 高）；双水龙头设计：①出水龙头（304 不锈钢，食品级）；②回水龙头（带止回阀，防止回水倒灌）；台盆下方预留检修空间，台面做防水封边 | 套 | 1
23 |  | 分类垃圾桶 | 不锈钢分类垃圾桶（304 材质），容量≥60L；三分类设计（可回收物 / 其他垃圾 / 有害垃圾），带密封盖；底部带万向轮，便于移动；桶身印刷清晰分类标识，符合《城市生活垃圾分类标志》（GB/T 19095） | 套 | 1
24 |  | 经济型双向流无热回收新风 | 送风 32Pa / 排风 28Pa；噪音：37dB (A)（低速）/ 44dB (A)（高速） | 套 | 1
25 |  | 疏散指示牌 | 需满足断电后续航≥90min，符合《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945） | 套 | 1
26 |  | 灭火器 | 1 具 4kg ABC 干粉 + 1 具 2~3kg 二氧化碳 (CO₂) 灭火器 | 组 | 1
27 |  | 进线电缆（含桥架） | 从指定接线位置到阳光泵房（五芯16平方电缆） | 项 | 1
28 |  | 防雷措施 | 外壳接地 + 等电位 + 电源防雷 | 项 | 1
29 |  | 广告标牌及广告字 | 如： ①各个柜子上应有明显标牌，所有管道流向、功能应标注清楚，阀门状态标牌（常开或者常闭），各类传感器探头标志标牌； ②墙面上工艺流程、设备介绍等宣传牌 ③立面玻璃腰线、LOGO及广告牌。 | 项 | 1
说明： 本清单为一体化泵房配套设施的基础配置参考，所有未明确列示但为实现系统功能、满足规范及业主要求所必需的配套内容，均属于承包人应完成的工作范围，最终以承包人结合设备厂家设备特点进行二次优化设计后提供最终版施工图，经参建各方会商一致后实施。

## 设备
0.5吨/h处理规模净水主机设备参考清单
序号 | 规格名称 | 材质 |  | 单位 | 数量 | 备注
1 | 进水阀组系统（见明细） |  |  | 套 | 1
1.1 | 手动蝶阀 | DN25，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1
1.2 | 减压阀 | DN25，PN10，丝扣连接 | S304 | 个 | 1
1.3 | 远传水表 | DN25，PN10，丝扣连接 | S304 | 个 | 1 | 甲供
1.4 | 电动蝶阀 | DN25，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1
1.5 | 取样阀 | DN15，卡盘φ50.5mm | S304 | 个 | 1
1.6 | 转子流量计 | 304内螺纹 | S304 | 个 | 1
2 | 原水箱系统（见明细） |  |  | 套 | 1
2.1 | 封头无菌水箱 | V= 500 L，φ700×H2150mm（直边1220mm），实厚δ≥1.5mm，上下椭圆封头，带人孔支脚 | S304 | 台 | 1
2.2 | 可调型浮球阀 | DN32，PN10 | S304 | 个 | 1 | 防止断电溢流，其余水箱无此风险
2.3 | 液位管 | 配套水箱，S304材质 | S304 | 套 | 1
2.4 | 检修人孔 | φ400mm | S304 | 套 | 1
2.5 | 压力变送器 | 0-0.3bar,4-20mA | 组合件 | 套 | 1
2.6 | 呼吸器 | 配套，含5μm呼吸器滤芯 | S304 | 套 | 1
2.7 | 手动蝶阀 | DN25, PN10 | S304 | 个 | 1 | 排空
3 | 原水泵组系统（见明细） |  |  | 套 | 1 | 工频控制
3.1 | 轻型卧式多级离心泵 | Q=1.5m³/h, H=35m, P=0.55kW | S304 | 台 | 1
3.2 | 压力表 | Y-60 0-1.0MPa 轴向 | 组合件 | 个 | 1
3.3 | 手动蝶阀 | DN25，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 泵前
3.4 | 手动球阀 | DN25，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 泵后
3.5 | 止回阀 | DN25，PN10，卫生级，快装连接 | S304 | 个 | 1 | 泵后
3.6 | 转子流量计 | 304内螺纹 | 组合件 | 套 | 1
3.7 | 压力传感器 | 0-1.0MPa，4-20mA | 组合件 | 套 | 1
3.8 | 机架 | 配套 | S304 | 套 | 1
4 | 石英砂过滤器系统（见明细） |  |  | 套 | 1
4.1 | 不锈钢罐体 | Φ300×1550mm ，带卸料口视镜，含抱箍、马鞍等，实厚δ≥2.0mm，上2.5寸螺纹 | S304防腐 | 套 | 1
4.2 | 自动多路阀 | F67C1（含适配器），时间型 | 组合件 | 台 | 1
4.3 | 石英砂填料 | 优质水处理石英砂0.5~2mm | 优质石英砂 | 批 | 1
4.4 | 压力表 | Y-60 0-1.0MPa 轴向 | 组合件 | 个 | 1
4.5 | 手动蝶阀 | DN25，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 3 | 旁通
4.6 | 安装辅材 | 中心管、布水器、管路管件等 | 组合件 | 批 | 1
5 | 活性炭过滤器系统（见明细） |  |  | 套 | 1
5.1 | 不锈钢罐体 | Φ300×1550mm ，带卸料口视镜，含抱箍、马鞍等，实厚δ≥2.0mm，上2.5寸螺纹 | S304防腐 | 套 | 1
5.2 | 自动多路阀 | F67C1（含适配器），时间型 | 组合件 | 台 | 1
5.3 | 活性炭填料 | 优质椰壳，碘值1000 | 优质椰壳 | 批 | 1
5.4 | 压力表 | Y-60 0-1.0MPa 轴向 | 组合件 | 个 | 1
5.5 | 取样阀 | DN15，卡盘φ50.5mm | S304 | 个 | 1
5.6 | 电导率探头 | 0-2000μS/cm | S304 | 个 | 1
5.7 | 安装辅材 | 中心管、布水器、管路管件等 | 组合件 | 批 | 1
6 | 精密过滤器系统（见明细） |  |  | 套 | 1
6.1 | 精密过滤器 | 含抱箍、垫片等，实厚δ≥1.5mm | S304 | 套 | 1
6.2 | PP熔喷滤芯 | 20",5μm | PP | 支 | 3
6.3 | 压力表 | Y-60 0-1.0MPa 径向 | S304 | 个 | 1
6.4 | 排气阀 | 2分三通+球阀，配套精密过滤器 | S304 | 套 | 1
7 | 超滤系统（见明细） |  |  | 套 | 1
7.1 | 手动球阀 | DN25，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 进水
7.2 | 电动蝶阀 | DN25，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 进水
7.3 | 压力表 | Y-60 0-1.0MPa 径向 | S304 | 个 | 1 | 进水
7.4 | 压力传感器 | 0-1.0MPa,4-20mA | S304 | 个 | 1 | 进水
7.5 | 超滤膜 | 定制不锈钢膜壳，产水量≥1000L/h，过滤精度≤0.03μm，304卡箍端盖，侧开，含马鞍、抱箍、紧固螺丝等。4040，单支300-500LPH | PVDF | 支 | 3
7.6 | 转子流量计 | 304内螺纹 | S304 | 个 | 2 | 产水、排放
7.7 | 压力表 | Y-60 0-1.0MPa 轴向 | S304 | 个 | 2 | 排放、产水/反洗
7.8 | 手动球阀 | DN25，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 产水
7.9 | 电动蝶阀 | DN25，PN10，快装接口，开关到位信号 | S304 | 个 | 2 | 排放、产水
7.10 | 压力传感器 | 0-1.0MPa,4-20mA | S304 | 个 | 1 | 产水、反洗共用
7.11 | 取样阀 | DN15，卡盘φ50.5mm | S304 | 个 | 1 | 产水
7.12 | 手动球阀 | DN25，PN10，卫生级，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 排放
7.13 | 手动蝶阀 | DN25，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 反洗
7.14 | 轻型卧式多级离心泵 | Q=2m³/h, H=29m, P=0.55kW | S304 | 台 | 1 | 反洗
7.15 | 止回阀 | DN25，PN10，卫生级，快装连接 | S304 | 个 | 1 | 反洗
7.16 | 电动蝶阀 | DN25，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 反洗
7.17 | 手动球阀 | DN25，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 反洗
8 | 超滤水箱（见明细） |  |  | 套 | 1
8.1 | 封头无菌水箱 | V= 500 L，φ700×H2150mm（直边1220mm），实厚δ≥1.5mm，上下椭圆封头，带人孔支脚 | S304 | 台 | 1
8.2 | 液位管 | 配套水箱，S304材质 | S304 | 套 | 1
8.3 | 检修人孔 | φ400mm | S304 | 套 | 1
8.4 | 压力变送器 | 0-0.3bar,4-20mA | 组合件 | 套 | 1
8.5 | 呼吸器 | 配套，含5μm呼吸器滤芯 | S304 | 套 | 1
8.6 | 浸没紫外线 | 75W，含镇流器、灯管、套管、防撞保护套等 | 组合件 | 套 | 1
8.7 | 喷淋球 | DN32，配套水箱 | S304 | 个 | 1
8.8 | 手动蝶阀 | DN25，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 排空
8.9 | 电磁阀 | DN25，PN10，常闭，丝扣连接 | S304 | 个 | 1 | 排空
9 | 高压泵组系统（见明细） |  |  | 套 | 1 | 工频控制
9.1 | 立式多级离心泵 | Q=0.5m³/h，H=81.2m，P=0.75KW，法兰连接 | S304 | 台 | 1
9.2 | 手动蝶阀 | DN25，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 泵前
9.3 | 手动球阀 | DN25，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 泵后
9.4 | 压力变送器 | 0-6bar,4-20mA | 组合件 | 个 | 1 | 泵前
9.5 | 涡轮流量计 | 流量250-2500 L/h，4-20mA，带远传，显示在触摸屏 | 组合件 | 个 | 1 | 泵前
9.6 | 止回阀 | DN25，PN10，对夹 | S304 | 个 | 1 | 泵后
9.7 | 压力变送器 | 0-16bar,4-20mA | 组合件 | 个 | 1 | 泵后
9.8 | 压力表 | Y-60 0-1.6MPa 轴向 | 组合件 | 个 | 1 | 泵后
9.9 | 机架 | 配套 | S304 | 套 | 1
9.1 | 安装辅材 | 管路管件、弯头、三通等 | S304 | 批 | 1
10 | 纳滤主机系统（见明细） |  |  | 套 | 1
10.1 | 压力容器 | 304卡箍端盖，侧开，含马鞍、抱箍、紧固螺丝等，实厚δ≥2.5mm | S304 | 支 | 1
10.2 | 膜元件 | 4040，脱盐率≥85%，产水量≥0.5 m³/h | 聚酰胺复合膜 | 套 | 1
10.3 | 取样阀 | DN15，卡盘φ50.5mm | S304 | 个 | 1 | 产水
10.4 | 压力表 | Y-60 0-1.0MPa 轴向 | 组合件 | 个 | 1
10.5 | 压力表 | Y-60 0-1.0MPa 轴向 | 组合件 | 个 | 1
10.6 | 涡轮流量计 | 流量160-1600 L/h，4-20mA，带远传，显示在触摸屏 | 组合件 | 套 | 1 | 产水
10.7 | 转子流量计 | 面板式，流量1-7 LPM，G1/2" | 组合件 | 个 | 3 | 产水、排放、回流
10.8 | 手动蝶阀 | DN20, PN10 | S304 | 个 | 3 | 不合格排放1、水箱超越2
10.9 | 隔膜阀 | DN20, PN10 | S304 | 个 | 3 | 产水、排放、回流
10.10 | 电磁阀 | DN20，PN10，常闭 | S304 | 个 | 2 | 冲洗排、不合格排
10.11 | 电磁阀 | DN20，PN10，常开 | S304 | 个 | 1 | 合格开
10.12 | 止回阀 | DN20，PN10，卫生级，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 回流
10.13 | 电导率探头 | 0-200μS/cm | S304 | 个 | 1 | 产水
10.14 | 机架 | 配套膜组 | S304 | 套 | 1
10.15 | 安装辅件 | DN20-DN32, PN10 | S304 | 批 | 1
11 | 纳滤水箱（见明细） |  |  | 套 | 1
11.1 | 封头无菌水箱 | V= 500 L，φ700×H2150mm（直边1220mm），实厚δ≥1.5mm，上下椭圆封头，带人孔支脚圆封头，带人孔支脚 | S304 | 台 | 1
11.2 | 液位管 | 配套水箱，S304材质 | S304 | 套 | 1
11.3 | 检修人孔 | φ400mm | S304 | 套 | 1
11.4 | 压力变送器 | 0-0.3bar,4-20mA | 组合件 | 套 | 1
11.5 | 呼吸器 | 配套，含5μm呼吸器滤芯 | S304 | 套 | 1
11.6 | 浸没紫外线 | 75W，含镇流器、灯管、套管、防撞保护套等 | 组合件 | 套 | 1
11.7 | 喷淋球 | DN32，配套水箱 | S304 | 个 | 1 | 清洗水箱壁
11.8 | 手动蝶阀 | DN25，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 排空
11.9 | 电磁阀 | DN25，PN10，常闭，丝扣连接 | S304 | 个 | 1 | 排空
12 | 超滤转移系统（见明细） |  |  | 套 | 1
12.1 | 手动蝶阀 | DN20，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 泵前
12.2 | 轻型卧式多级离心泵 | Q=1m³/h，H=38m，P=0.37KW，G1'进出口 | S304 | 台 | 1
12.3 | 止回阀 | DN20，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 泵后
12.4 | 手动球阀 | DN20，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 泵后
12.5 | 转子流量计 | G1/2''，Z-4002，1.8-18LPM，304内螺纹 | S304 | 个 | 1
12.6 | 电导率探头 | 0-2000μS/cm | S304 | 个 | 1
12.7 | 压力传感器 | 0-1.0MPa，4-20mA | 组合件 | 套 | 1
12.8 | 机架 | 配套 | S304 | 套 | 1
13 | 纳滤转移系统（见明细） |  |  | 套 | 1
13.1 | 手动蝶阀 | DN20，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 泵前
13.2 | 轻型卧式多级离心泵 | Q=1m³/h，H=38m，P=0.37KW，G1'进出口 | S304 | 台 | 1
13.3 | 止回阀 | DN20，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 泵后
13.4 | 手动球阀 | DN20，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 泵后
13.5 | 转子流量计 | 304内螺纹 | S304 | 个 | 1
13.6 | 电导率探头 | 0-200μS/cm | S304 | 个 | 1
13.7 | 压力传感器 | 0-1.0MPa，4-20mA | 组合件 | 套 | 1
13.8 | 机架 | 配套 | S304 | 套 | 1
14 | 混合系统（见明细） |  |  | 套 | 1
14.1 | 混合装置 | 配套 | S304 | 套 | 1
14.2 | 转子流量计 | 304内螺纹 | S304 | 个 | 1
14.3 | 电导率探头 | 0-2000μS/cm | S304 | 个 | 1
14.4 | 手动蝶阀 | DN20，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 超越
14.5 | 远传水表 | DN20，PN10，485通讯 | S304 | 个 | 1 | 甲供
15 | 纯水箱系统（见明细） |  |  | 套 | 1
15.1 | 封头水箱 | V=1000L，φ900×H2300mm（直边1220mm），实厚δ≥1.5mm，上下椭圆封头，带人孔支脚 | S304 | 套 | 1 | 容积根据项目使用人数调整
15.2 | 液位管 | 配套水箱，S304材质 | S304 | 套 | 1
15.3 | 检修人孔 | φ400mm | S304 | 套 | 1
15.4 | 压力变送器 | 0-0.3bar,4-20mA | 组合件 | 套 | 1
15.5 | 呼吸器 | 配套，含5μm呼吸器滤芯 | S304 | 套 | 1
15.6 | 浸没紫外线 | 75W，含镇流器、灯管、套管、防撞保护套等 | 组合件 | 套 | 1
15.7 | 喷淋球 | DN32，配套水箱 | S304 | 个 | 2
15.8 | 手动蝶阀 | DN25，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 排空
15.9 | 电磁阀 | DN25，PN10，常闭，丝扣连接 | S304 | 个 | 1 | 排空
15.10 | 尾气破坏装置 | 配套 | S304 | 套 | 1
15.11 | 曝气装置 | 曝气管、钛金曝气头，内置 | S304 | 套 | 1
15.12 | 安装辅材 | 管路管件、弯头、三通等 | S304 | 批 | 1
16 | 臭氧杀菌和循环系统(配套纯水箱，见明细) |  |  | 套 | 1
16.1 | 臭氧发生器 | 空气源，5g/h，160W，时控 | 组合件 | 套 | 1
16.2 | 手动蝶阀 | DN25，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 泵前
16.3 | 混合泵 | Q=2m³/h，H=25m，P=0.37KW，G1'进出口，配射流器 | S304 | 个 | 1 | 按需调整
16.4 | 止回阀 | DN25，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 泵后
16.5 | 手动球阀 | DN25，PN10，快装接口 | S304 | 个 | 1 | 泵后
16.6 | 安装辅材 | 管路管件、弯头、三通等 | S304 | 批 | 1
17 | 紫外线杀菌系统(配套供水，见明细) |  |  | 套 | 1 | 规格按需调整
17.1 | 手动蝶阀 | DN32（按需），PN10，快装连接 | S304 | 个 | 3 | 旁通
17.2 | 紫外线筒体 | 不锈钢筒体，同向，DN32接口（按需）。含密封圈、封头、套管 | S304 | 套 | 1
17.3 | 紫外线灯管 | 150W | 组合件 | 支 | 2 | 按需
17.4 | 镇流器/适配器 | 配套 | 组合件 | 套 | 1
18 | 供水泵组系统(根据分区情况调整参数) |  |  | 套 | 1 | 一用一备
18.1 | 立式多级离心泵 | Q=4m³/h，H=50m，P=1.1KW，法兰连接 | S304 | 台 | 2 | 一对一变频
18.2 | 手动蝶阀 | DN32, PN10 | S304 | 台 | 2 | 按需
18.3 | 手动球阀 | DN32, PN10 | S304 | 台 | 2 | 按需
18.4 | 止回阀 | DN32，PN10，对夹 | S304 | 台 | 2 | 按需
18.5 | 稳压罐 | 50L，气囊用饮水级丁基橡胶 | S304 | 套 | 1 | 按需
18.6 | 球阀 | DN25，PN10，快装接口 | S304 | 只 | 1 | 稳压罐检修
18.7 | 压力变送器 | 0-1.6bar,4-20mA | 组合件 | 个 | 1 | 按需
18.8 | 压力表 | Y-60 0-1.6MPa 径向 | 组合件 | 个 | 1 | 按需
18.9 | 手动蝶阀 | DN40, PN10 | 组合件 | 个 | 1 | 按需，供水管检修
18.10 | 机架 | 配套 | S304 | 套 | 1
18.11 | 安装辅材 | 管路管件、支架等配件 | S304 | 套 | 1
19 | 回水系统(根据分区情况调整参数) |  |  | 套 | 1
19.1 | 精密过滤器 | Φ219mm（5芯装，含多孔板、封头、抱箍、垫片等），实厚δ≥2mm | S304 | 台 | 1 | 按需
19.2 | PP滤芯 | 30",1μm | PP | 支 | 5 | 按需
19.3 | 排气检修阀 | 2分三通+球阀，配套精密过滤器 | S304 | 套 | 1
19.4 | 手动球阀 | DN32, PN10 | S304 | 个 | 2 | 回水总管、排放管
19.5 | 电动蝶阀 | DN32, PN10 | S304 | 个 | 1 | 定时循环，尺寸按需
19.6 | 转子流量计 | VA30G-65,5000-25000LPH | 组合件 | 个 | 1 | 流量按需
19.7 | 取样阀 | DN15，卡盘φ50.5mm | S304 | 个 | 1
19.8 | 压力表 | Y-60 0-1.0MPa 轴向 | 组合件 | 个 | 1
20 | 水质监测系统(配套组合件） |  |  | 套 | 1
20.1 | 六参数水质监测柜 | 检测原水&纳滤产水，电导率、浊度、温度、PH、臭氧、余氯 | 碳钢喷塑 | 套 | 1
20.2 | 球阀 | DN15, PN10 | S304 | 只 | 3 | 原水、供水、回水各1
20.3 | 电磁阀 | DN15，PN10，常闭 | S304 | 只 | 3 | 原水、供水、回水各1
20.4 | 止回阀 | DN15, PN10 | S304 | 只 | 3 | 原水、供水、回水各1
20.5 | 减压阀 | DN15, PN10 | S304 | 只 | 1 | 视原水、供水压力，1-3只不等
20.6 | 安装辅材 | 软管、阀门等 | PP | 套 | 1
21 | 电源柜 | 接线端子材质、规格：铜；柜体材质：碳钢，壁厚2mm；含配电箱支架基础、防雷接地 | 碳钢喷塑 | 套 | 1
22 | 控制柜
（一） | 净水控制柜 | 内部挂件板及连接螺栓螺母均采用S304不锈钢材质。采用冷轧板制作，主框架厚度不小于2mm | 碳钢喷塑 | 套 | 1
22.1 | 控制柜柜体 | 配套 | 碳钢喷塑 | 套 | 1
221.2 | PLC控制系统 | 配套 | 组合件 | 套 | 1
22.3 | 触摸屏 | 10寸 | 组合件 | 个 | 1
22.4 | PLC编程 | 配套 | / | 套 | 1
22.5 | 元器件 | 配套 | 组合件 | 套 | 1
（二） | 供水回水控制柜 | 内部挂件板及连接螺栓螺母均采用S304不锈钢材质。采用冷轧板制作，主框架厚度不小于2mm | 碳钢喷塑 | 套 | 1
22.6 | 控制柜柜体 | 配套 | 碳钢喷塑 | 套 | 1
22.7 | PLC控制系统 | 配套 | 组合件 | 套 | 1
22.8 | 触摸屏 | 10寸 | 组合件 | 个 | 1
22.9 | PLC编程 | 配套 | / | 套 | 1
22.1 | 变频器 | 配套供水泵，功率按需调整 | 组合件 | 台 | 1 | 一对二变频，按需
22.11 | 元器件 | 配套 | 组合件 | 套 | 1
23 | 信息采集柜 | 视频、门禁、红外、烟感、水浸、温湿度及设备数据上传，PLC控制，含高清液晶显示屏（10寸）；碳钢，壁厚2mm | 碳钢喷塑 | 套 | 1 | 按需
24 | 配套管路系统 | 含不锈钢管材、管件、阀门、紧固件、螺丝螺母、弯头及变径等 |  | 套 | 1 | 泵房内部
25 | 现场安装辅材
25.1 | 管道、管件 | 配套，DN20~DN80 | S304 | 套 | 1
25.2 | 线缆桥架 | 配套 | S304 | 套 | 1
25.3 | 运输吊装费 | 运输至工地现场 | / | 项 | 1
（含一次卸货吊车费，不含二次转运及吊车费）
25.4 | 安装调试费 | 不含管沟开挖及外部工艺管道的安装；不含水质检测费用；不含管网冲洗费用； | / | 项 | 1
26 | 钣金外壳 | 见明细 | 碳钢喷塑 | 套 | 1
26.1 | 钣金外壳 | 配套净水主机系统（尺寸另设计），厚度≥2mm | 碳钢喷塑 | 套 | 1
26.2 | 钣金外壳 | 配套供回水系统（尺寸另设计），厚度≥2mm | 碳钢喷塑 | 套 | 1
说明： 本清单为0.5吨/h处理规模净水主机设备参考清单，所有未明确列示但为实现系统功能、满足规范及业主要求所必需的配套内容，均属于承包人应完成的工作范围，最终以承包人结合设备厂家设备特点进行二次优化设计后提供最终版清单，经参建各方会商一致后实施。

## 单位工程概算费用【交警大队】
表10.1.1-8
单位工程概算费用计算表
单位工程名称：单项工程-交警大队 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用项目名称 | 计算公式 |  | 金额(元)
一 | 分部分项工程费 | Σ(分部分项工程量×综合单价) |  | 225836.3
1.1 | 其中：1.人工费+机械费 | Σ分部分项(人工费+机械费) |  | 29817.4
二 | 施工技术措施项目费 | Σ(技术措施项目工程量×综合单价) |  | 4681.94
2.1 | 其中：2.人工费+机械费 | Σ技术措施项目(人工费+机械费) |  | 2183
三 | 总价综合费用 | (1+2)×综合费率 |  | 12963.36
四 | 其他费用 | 3+4+5 |  | 4869.63
4.1 | 其中：3.标化工地预留费 | (1+2)×费率
4.2 | 其中：4.优质工程预留费 | (一+二+三)×费率
4.3 | 其中：5.概算扩大费用 | (一+二+三)×扩大系数 |  | 4869.63
五 | 税前概算费用 | 一+二+三+四 |  | 248351.23
| 其中：6.不计税金额 | 按规定不计税的工程设备费金额列入
六 | 增值税 | (五-6)×税率 |  | 22351.61
七 | 建筑安装工程概算费用 | 五+六 |  | 270702.84
八 | 其中：安全生产责任保险费 |  |  | 105.6

## 建筑工程概算表【交警大队】
表10.1.1-9
建筑工程概算表
单位工程名称：单项工程-交警大队 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  |  |  |  | 合价(元)
[5 empty] | 合计 |  | 其中 |  |  | 合计 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费
|  | 室外 | [7 empty] | 146567.6 | 20517.56 | 110192.48 | 7422.92
1 | 4-1-92 | 304薄壁覆塑不锈钢管 DN50，S=0.8mm | 10m | 15 | 1050.11 |  | 165.89 | 823.03 | 8.1 | 15751.65 | 2488.35 | 12345.45 | 121.5
2 | 4-1-91 | 304薄壁覆塑不锈钢管 DN40，S=0.8mm | 10m | 20 | 765.95 |  | 149.76 | 561.32 | 7.03 | 15319 | 2995.2 | 11226.4 | 140.6
3 | 4-1-89 | 304薄壁覆塑不锈钢管 DN25，S=0.5mm | 10m | 22 | 515.2 |  | 133.92 | 333.9 | 5.01 | 11334.4 | 2946.24 | 7345.8 | 110.22
4 | 4-1-87 | 304薄壁覆塑不锈钢管 DN15，S=0.5mm | 10m | 6 | 333.94 |  | 107.42 | 189.71 | 3.12 | 2003.64 | 644.52 | 1138.26 | 18.72
5 | 1-5 | 挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土 | 1000m3 | 0.19173 | 7922.08 |  | 2820.9 |  | 3283.4 | 1518.9 | 540.85 |  | 629.53
6 | 1-14 | 填土机械碾压 两遍 | 1000m3 | 0.19173 | 2153.71 |  | 493.4 | 66.2 | 1121.9 | 412.93 | 94.6 | 12.69 | 215.1
7 | 5-389 | 管(渠)道垫层 砂 | m3 | 27.39 | 235.95 |  | 40.61 | 179.99 | 2.27 | 6462.67 | 1112.31 | 4929.93 | 62.18
8 | 5-325 | 管腔护管材料 沟槽回填 砂 | m3 | 6.3 | 217.2 |  | 29.98 | 177.48 | 0.47 | 1368.36 | 188.87 | 1118.12 | 2.96
9 | 13-1 | 履带式 挖掘机 1m3以内 | 台次 | 1 | 4160.41 |  | 576 | 1229.2 | 1683.98 | 4160.41 | 576 | 1229.2 | 1683.98
10 | 4-2-69 | 不锈钢闸阀安装(mm以内) DN40 | 个 | 1 | 299.1 |  | 12.38 | 282.33 | 0.47 | 299.1 | 12.38 | 282.33 | 0.47
11 | 4-2-69 | 不锈钢闸阀安装(mm以内) DN25 | 个 | 1 | 152.65 |  | 12.38 | 135.88 | 0.47 | 152.65 | 12.38 | 135.88 | 0.47
12 | 补 | SMC U型保护槽(10*10cm) | m | 230 | 60 |  |  | 60 |  | 13800 |  | 13800
13 | 安13-1-137 | 混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内)63 | 个 | 10 | 23.75 |  | 15.26 | 3.85 |  | 237.5 | 152.6 | 38.5
14 | 补 | 钻孔处封堵 | 处 | 10 | 15 |  |  | 15 |  | 150 |  | 150
15 | 安13-1-147 | 装饰圈 | 10个 | 2 | 69.28 |  | 14.4 | 50.5 |  | 138.56 | 28.8 | 101
16 | 补 | 标志桩 | 根 | 5.7143 | 120 |  |  | 120 |  | 685.71 |  | 685.71
17 | 补 | 标志标牌 | 块 | 22.05 | 42 |  |  | 42 |  | 926.1 |  | 926.1
18 | 补 | 地标贴 | 块 | 22.05 | 30 |  |  | 30 |  | 661.5 |  | 661.5
19 | 1-134 | 拆除预制人行道板 | 100m2 | 1 | 2371.4 |  | 1704.97 | 4.59 | 108.32 | 2371.4 | 1704.97 | 4.59 | 108.32
20 | 2-57 换 | 碎石底层 人机配合 厚20cm 实际厚度(cm):10 | 100m2 | 1 | 1869.59 |  | 141.22 | 1419.06 | 206.72 | 1869.59 | 141.22 | 1419.06 | 206.72
21 | 2-110 换 | 人行道基础 混凝土 厚度10cm 实际厚度(cm):20 | 100m2 | 1 | 8736.86 |  | 1210.81 | 7078.42 | 60.43 | 8736.86 | 1210.81 | 7078.42 | 60.43
22 | 2-116 | 石材面层安砌 人行道、广场 | 100m2 | 1 | 23340.67 |  | 1444.61 | 21399.79 | 43.06 | 23340.67 | 1444.61 | 21399.79 | 43.06
23 | 1-128 换 | 拆除旧路 混凝土路面层 厚15cm以内 实际厚度(cm):20 | 100m2 | 1.2 | 2619.22 |  | 336.04 | 0.89 | 1686.12 | 3143.06 | 403.25 | 1.07 | 2023.34
24 | 1-130 | 拆除旧路 道路基层 厚15cm以内 | 100m2 | 1.2 | 1513.15 |  | 185.71 | 0.38 | 982.77 | 1815.78 | 222.85 | 0.46 | 1179.32
25 | 2-57 换 | 碎石底层 人机配合 厚20cm 实际厚度(cm):10 | 100m2 | 1.2 | 1869.59 |  | 141.22 | 1419.06 | 206.72 | 2243.51 | 169.46 | 1702.87 | 248.06
26 | 2-106 换 | 水泥混凝土路面 商品混凝土 厚度(cm) 20 | 100m2 | 1.2 | 10016.07 |  | 1362.5 | 7887.59 | 273.55 | 12019.28 | 1635 | 9465.11 | 328.26
27 | 补 | 割防滑纹 | m2 | 120 | 15 |  |  | 15 |  | 1800 |  | 1800
28 | 1-99 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 1.2792 | 4779.53 |  | 923.48 | 3333.39 | 185.62 | 6113.97 | 1181.32 | 4264.07 | 237.45
29 | 10-149 | 钢筋植筋 | 10每根 | 17.1429 | 188.44 |  | 35.64 | 141.76 | 0.13 | 3230.4 | 610.97 | 2430.17 | 2.23
30 | 补 | 绿化开挖及修复 | m2 | 80 | 50 |  |  | 50 |  | 4000 |  | 4000
31 | 补 | 砖砌井500*500 | 座 | 1 | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  | 500
|  | 地上部分 | [7 empty] | 83950.64 | 6171.1 | 75608.38 | 221.9
32 | 4-1-88 | 304薄壁不锈钢管 DN20，S=0.5mm | 10m | 10.5 | 401.58 |  | 113.76 | 247.7 | 4.16 | 4216.59 | 1194.48 | 2600.86 | 43.68
33 | 4-1-87 | 304薄壁不锈钢管 DN15，S=0.5mm | 10m | 26.3 | 310.47 |  | 107.42 | 166.24 | 3.12 | 8165.36 | 2825.15 | 4372.11 | 82.06
34 | 安6-7-60 | 压力表 | 块 | 1 | 253.32 |  | 54.58 | 182.14 |  | 253.32 | 54.58 | 182.14
35 | 4-2-69 | 不锈钢排气阀安装(mm以内) DN15 | 个 | 2 | 65.79 |  | 12.38 | 49.02 | 0.47 | 131.58 | 24.76 | 98.04 | 0.94
36 | 4-2-69 | 不锈钢球阀安装(mm以内) DN15 | 个 | 2 | 45.69 |  | 12.38 | 28.92 | 0.47 | 91.38 | 24.76 | 57.84 | 0.94
37 | 4-2-69 | 不锈钢闸阀安装(mm以内) DN20 | 个 | 2 | 122.81 |  | 12.38 | 106.04 | 0.47 | 245.62 | 24.76 | 212.08 | 0.94
38 | 4-2-69 | 不锈钢闸阀安装(mm以内) DN15 | 个 | 4 | 107.06 |  | 12.38 | 90.29 | 0.47 | 428.24 | 49.52 | 361.16 | 1.88
39 | 安13-1-137 | 混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内)63 | 个 | 28 | 23.75 |  | 15.26 | 3.85 |  | 665 | 427.28 | 107.8
40 | 补 | 钻孔处封堵 | 处 | 28 | 15 |  |  | 15 |  | 420 |  | 420
41 | 安13-1-147 | 装饰圈 | 10个 | 5.6 | 69.28 |  | 14.4 | 50.5 |  | 387.97 | 80.64 | 282.8
42 | 补 | 管道标识贴纸 | 张 | 122.6667 | 10 |  |  | 10 |  | 1226.67 |  | 1226.67
43 | 4-2-69 | 减压阀安装(mm以内) DN15 | 个 | 9 | 295.06 |  | 12.38 | 278.29 | 0.47 | 2655.54 | 111.42 | 2504.61 | 4.23
44 | 补 | 三无终端饮水机 | 套 | 14 | 3500 |  |  | 3500 |  | 49000 |  | 49000
45 | 4-2-10 | 螺纹不锈钢远传水表DN20 | 组 | 1 | 493.86 |  | 31.25 | 452.14 | 0.73 | 493.86 | 31.25 | 452.14 | 0.73
46 | 4-2-15 | 不锈钢保温单水表箱安装 | 个 | 1 | 243.6 |  | 28.66 | 205 | 0.92 | 243.6 | 28.66 | 205 | 0.92
47 | 安5-3-53 | DN15回水流量控制装置 | 套 | 1 | 202.05 |  | 46.22 | 115.3 | 20 | 202.05 | 46.22 | 115.3 | 20
48 | 4-2-69 | 不锈钢电动法兰球阀安装(mm以内) DN15 | 个 | 1 | 227.39 |  | 12.38 | 210.62 | 0.47 | 227.39 | 12.38 | 210.62 | 0.47
49 | 4-2-69 | 不锈钢截止阀安装(mm以内) DN15 | 个 | 1 | 94.11 |  | 12.38 | 77.34 | 0.47 | 94.11 | 12.38 | 77.34 | 0.47
50 | 安4-12-50 换 | 穿多芯软导线 八芯单芯导线截面(mm2以内)1.5 换为【KVV 5*1.5】 | 100m | 1 | 900.6 |  | 87.7 | 786.22 |  | 900.6 | 87.7 | 786.22
51 | 2-4-13 | 矿物绝缘电力电缆敷设 | 100m | 0.9 | 3042.09 |  | 858.53 | 1831.13 | 68.89 | 2737.88 | 772.68 | 1648.02 | 62
52 | 2-4-39 | 电缆保护管 塑料管(mm以内) DN32 | 100m | 0.9 | 651.48 |  | 259.2 | 309.55 | 2.93 | 586.33 | 233.28 | 278.6 | 2.64
53 | 安10-3-70 | 水龙头安装 公称直径(mm)15 | 10个 | 0.4 | 140.04 |  | 17.71 | 116.94 |  | 56.02 | 7.08 | 46.78
54 | 补 | 管道安装装饰修复 | 项 | 1 | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000
55 | 补 | 现状管线保护 | 项 | 1 | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000
56 | 补 | 拆除垃圾清运、保洁及其他措施费 | 项 | 1 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000
57 | 补 | 降噪、降音等配合作业费 | 项 | 1 | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000
58 | 补 | 吊篮施工费 | 项 | 1 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000
59 | 6-2-3 | 脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程 | 100工日 | 0.67845 | 768.7 |  | 180 | 533.94 |  | 521.53 | 122.12 | 362.25
合 计 | [9 empty] | 230518.24 | 26688.66 | 185800.86 | 7644.82
说明： 1.概算清单作为招标文件附件，仅用于 “界定招标工程范围、设定招标控制价”，其载明的工程量为 “估算量”，结算时承包人需按实际工程量编制竣工图重新计算，不得直接套用概算工程量。 2.若原概算清单存在项目描述模糊（如未明确管材壁厚、阀门型号），以招标文件中施工图纸为准，结算时按实际采用的产品规格、工艺标准计价并编制结算清单。

## 单位工程概算费用【住建局】
表10.1.1-8
单位工程概算费用计算表
单位工程名称：单项工程-住建局 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用项目名称 | 计算公式 |  | 金额(元)
一 | 分部分项工程费 | Σ(分部分项工程量×综合单价) |  | 119801.88
1.1 | 其中：1.人工费+机械费 | Σ分部分项(人工费+机械费) |  | 14755.12
二 | 施工技术措施项目费 | Σ(技术措施项目工程量×综合单价) |  | 4681.94
2.1 | 其中：2.人工费+机械费 | Σ技术措施项目(人工费+机械费) |  | 2183
三 | 总价综合费用 | (1+2)×综合费率 |  | 6861.63
四 | 其他费用 | 3+4+5 |  | 2626.91
4.1 | 其中：3.标化工地预留费 | (1+2)×费率
4.2 | 其中：4.优质工程预留费 | (一+二+三)×费率
4.3 | 其中：5.概算扩大费用 | (一+二+三)×扩大系数 |  | 2626.91
五 | 税前概算费用 | 一+二+三+四 |  | 133972.36
| 其中：6.不计税金额 | 按规定不计税的工程设备费金额列入
六 | 增值税 | (五-6)×税率 |  | 12057.51
七 | 建筑安装工程概算费用 | 五+六 |  | 146029.87
八 | 其中：安全生产责任保险费 |  |  | 55.9

## 建筑工程概算表【住建局】
表10.1.1-9
建筑工程概算表
单位工程名称：单项工程-住建局 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  |  |  |  | 合价(元)
[5 empty] | 合计 |  | 其中 |  |  | 合计 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费
|  | 室外 | [7 empty] | 77024.18 | 10143.93 | 56811.81 | 5393.84
1 | 4-1-91 | 304薄壁覆塑不锈钢管 DN40，S=0.8mm | 10m | 12 | 765.95 |  | 149.76 | 561.32 | 7.03 | 9191.4 | 1797.12 | 6735.84 | 84.36
2 | 4-1-89 | 304薄壁覆塑不锈钢管 DN25，S=0.5mm | 10m | 14 | 515.2 |  | 133.92 | 333.9 | 5.01 | 7212.8 | 1874.88 | 4674.6 | 70.14
3 | 1-5 | 挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土 | 1000m3 | 0.07861 | 7922.08 |  | 2820.9 |  | 3283.4 | 622.75 | 221.75 |  | 258.11
4 | 1-14 | 填土机械碾压 两遍 | 1000m3 | 0.07861 | 2153.71 |  | 493.4 | 66.2 | 1121.9 | 169.3 | 38.79 | 5.2 | 88.19
5 | 5-389 | 管(渠)道垫层 砂 | m3 | 11.23 | 235.95 |  | 40.61 | 179.99 | 2.27 | 2649.72 | 456.05 | 2021.29 | 25.49
6 | 5-325 | 管腔护管材料 沟槽回填 砂 | m3 | 2.6 | 217.2 |  | 29.98 | 177.48 | 0.47 | 564.72 | 77.95 | 461.45 | 1.22
7 | 13-1 | 履带式 挖掘机 1m3以内 | 台次 | 1 | 4160.41 |  | 576 | 1229.2 | 1683.98 | 4160.41 | 576 | 1229.2 | 1683.98
8 | 4-2-69 | 不锈钢闸阀安装(mm以内) DN40 | 个 | 1 | 299.1 |  | 12.38 | 282.33 | 0.47 | 299.1 | 12.38 | 282.33 | 0.47
9 | 4-2-69 | 不锈钢闸阀安装(mm以内) DN25 | 个 | 1 | 152.65 |  | 12.38 | 135.88 | 0.47 | 152.65 | 12.38 | 135.88 | 0.47
10 | 补 | SMC U型保护槽(10*10cm) | m | 180 | 60 |  |  | 60 |  | 10800 |  | 10800
11 | 安13-1-137 | 混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内)63 | 个 | 6 | 23.75 |  | 15.26 | 3.85 |  | 142.5 | 91.56 | 23.1
12 | 补 | 钻孔处封堵 | 处 | 6 | 15 |  |  | 15 |  | 90 |  | 90
13 | 安13-1-147 | 装饰圈 | 10个 | 1.2 | 69.28 |  | 14.4 | 50.5 |  | 83.14 | 17.28 | 60.6
14 | 补 | 标志桩 | 根 | 3.5714 | 120 |  |  | 120 |  | 428.57 |  | 428.57
15 | 补 | 标志标牌 | 块 | 9.1 | 42 |  |  | 42 |  | 382.2 |  | 382.2
16 | 补 | 地标贴 | 块 | 9.1 | 30 |  |  | 30 |  | 273 |  | 273
17 | 1-134 | 拆除预制人行道板 | 100m2 | 0.4 | 2371.4 |  | 1704.97 | 4.59 | 108.32 | 948.56 | 681.99 | 1.84 | 43.33
18 | 2-57 换 | 碎石底层 人机配合 厚20cm 实际厚度(cm):10 | 100m2 | 0.4 | 1869.59 |  | 141.22 | 1419.06 | 206.72 | 747.84 | 56.49 | 567.62 | 82.69
19 | 2-110 换 | 人行道基础 混凝土 厚度10cm 实际厚度(cm):20 | 100m2 | 0.4 | 8736.86 |  | 1210.81 | 7078.42 | 60.43 | 3494.74 | 484.32 | 2831.37 | 24.17
20 | 2-116 | 石材面层安砌 人行道、广场 | 100m2 | 0.4 | 23340.67 |  | 1444.61 | 21399.79 | 43.06 | 9336.27 | 577.84 | 8559.92 | 17.22
21 | 1-128 换 | 拆除旧路 混凝土路面层 厚15cm以内 实际厚度(cm):20 | 100m2 | 0.9 | 2619.22 |  | 336.04 | 0.89 | 1686.12 | 2357.3 | 302.44 | 0.8 | 1517.51
22 | 1-130 | 拆除旧路 道路基层 厚15cm以内 | 100m2 | 0.9 | 1513.15 |  | 185.71 | 0.38 | 982.77 | 1361.84 | 167.14 | 0.34 | 884.49
23 | 2-57 换 | 碎石底层 人机配合 厚20cm 实际厚度(cm):10 | 100m2 | 0.9 | 1869.59 |  | 141.22 | 1419.06 | 206.72 | 1682.63 | 127.1 | 1277.15 | 186.05
24 | 2-106 换 | 水泥混凝土路面 商品混凝土 厚度(cm) 20 | 100m2 | 0.9 | 10016.07 |  | 1362.5 | 7887.59 | 273.55 | 9014.46 | 1226.25 | 7098.83 | 246.2
25 | 补 | 割防滑纹 | m2 | 90 | 15 |  |  | 15 |  | 1350 |  | 1350
26 | 1-99 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.9594 | 4779.53 |  | 923.48 | 3333.39 | 185.62 | 4585.48 | 885.99 | 3198.05 | 178.08
27 | 10-149 | 钢筋植筋 | 10每根 | 12.8571 | 188.44 |  | 35.64 | 141.76 | 0.13 | 2422.8 | 458.23 | 1822.63 | 1.67
28 | 补 | 绿化开挖及修复 | m2 | 50 | 50 |  |  | 50 |  | 2500 |  | 2500
|  | 地上部分 | [7 empty] | 47459.64 | 2612.96 | 43941.97 | 82.93
29 | 4-1-88 | 304薄壁不锈钢管 DN20，S=0.5mm | 10m | 7 | 401.58 |  | 113.76 | 247.7 | 4.16 | 2811.06 | 796.32 | 1733.9 | 29.12
30 | 4-1-87 | 304薄壁不锈钢管 DN15，S=0.5mm | 10m | 8.5 | 310.47 |  | 107.42 | 166.24 | 3.12 | 2639 | 913.07 | 1413.04 | 26.52
31 | 安6-7-60 | 压力表 | 块 | 1 | 253.32 |  | 54.58 | 182.14 |  | 253.32 | 54.58 | 182.14
32 | 4-2-69 | 不锈钢排气阀安装(mm以内) DN15 | 个 | 1 | 65.79 |  | 12.38 | 49.02 | 0.47 | 65.79 | 12.38 | 49.02 | 0.47
33 | 4-2-69 | 不锈钢球阀安装(mm以内) DN15 | 个 | 1 | 45.69 |  | 12.38 | 28.92 | 0.47 | 45.69 | 12.38 | 28.92 | 0.47
34 | 4-2-69 | 不锈钢闸阀安装(mm以内) DN20 | 个 | 1 | 122.81 |  | 12.38 | 106.04 | 0.47 | 122.81 | 12.38 | 106.04 | 0.47
35 | 4-2-69 | 不锈钢闸阀安装(mm以内) DN15 | 个 | 2 | 107.06 |  | 12.38 | 90.29 | 0.47 | 214.12 | 24.76 | 180.58 | 0.94
36 | 安13-1-137 | 混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内)63 | 个 | 21 | 23.75 |  | 15.26 | 3.85 |  | 498.75 | 320.46 | 80.85
37 | 补 | 钻孔处封堵 | 处 | 21 | 15 |  |  | 15 |  | 315 |  | 315
38 | 安13-1-147 | 装饰圈 | 10个 | 4.2 | 69.28 |  | 14.4 | 50.5 |  | 290.98 | 60.48 | 212.1
39 | 补 | 管道标识贴纸 | 张 | 51.6667 | 10 |  |  | 10 |  | 516.67 |  | 516.67
40 | 4-2-69 | 减压阀安装(mm以内) DN15 | 个 | 5 | 295.06 |  | 12.38 | 278.29 | 0.47 | 1475.3 | 61.9 | 1391.45 | 2.35
41 | 补 | 三无终端饮水机 | 套 | 5 | 3500 |  |  | 3500 |  | 17500 |  | 17500
42 | 4-2-10 | 螺纹不锈钢远传水表DN20 | 组 | 1 | 493.86 |  | 31.25 | 452.14 | 0.73 | 493.86 | 31.25 | 452.14 | 0.73
43 | 安10-3-70 | 水龙头安装 公称直径(mm)15 | 10个 | 0.2 | 140.04 |  | 17.71 | 116.94 |  | 28.01 | 3.54 | 23.39
44 | 4-2-15 | 不锈钢保温单水表箱安装 | 个 | 1 | 243.6 |  | 28.66 | 205 | 0.92 | 243.6 | 28.66 | 205 | 0.92
45 | 安5-3-53 | DN15回水流量控制装置 | 套 | 1 | 202.05 |  | 46.22 | 115.3 | 20 | 202.05 | 46.22 | 115.3 | 20
46 | 4-2-69 | 不锈钢电动法兰球阀安装(mm以内) DN15 | 个 | 1 | 227.39 |  | 12.38 | 210.62 | 0.47 | 227.39 | 12.38 | 210.62 | 0.47
47 | 4-2-69 | 不锈钢截止阀安装(mm以内) DN15 | 个 | 1 | 94.11 |  | 12.38 | 77.34 | 0.47 | 94.11 | 12.38 | 77.34 | 0.47
48 | 安4-12-50 换 | 穿多芯软导线 八芯单芯导线截面(mm2以内)1.5 换为【KVV 5*1.5】 | 100m | 1 | 900.6 |  | 87.7 | 786.22 |  | 900.6 | 87.7 | 786.22
49 | 补 | 管道安装装饰修复 | 项 | 1 | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000
50 | 补 | 现状管线保护 | 项 | 1 | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000
51 | 补 | 拆除垃圾清运、保洁及其他措施费 | 项 | 1 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000
52 | 补 | 降噪、降音等配合作业费 | 项 | 1 | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000
53 | 补 | 吊篮施工费 | 项 | 9 | 1000 |  |  | 1000 |  | 9000 |  | 9000
54 | 6-2-3 | 脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程 | 100工日 | 0.67845 | 768.7 |  | 180 | 533.94 |  | 521.53 | 122.12 | 362.25
合 计 | [9 empty] | 124483.82 | 12756.89 | 100753.78 | 5476.77
说明： 1.概算清单作为招标文件附件，仅用于 “界定招标工程范围、设定招标控制价”，其载明的工程量为 “估算量”，结算时承包人需按实际工程量编制竣工图重新计算，不得直接套用概算工程量。 2.若原概算清单存在项目描述模糊（如未明确管材壁厚、阀门型号），以招标文件中施工图纸为准，结算时按实际采用的产品规格、工艺标准计价并编制结算清单。