平湖市钱江独山水务有限公司

脱水机房离心机大保养采购项目

询

比

采

购

文

件

采购单位：平湖市钱江独山水务有限公司

编制日期：2026年04月01日

# 公开询比实施方案

因公司独山工业水厂脱水机房离心机运行时间接近三千小时，根据保养规定需对脱水机房离心机进行一次大保养，现就平湖市钱江独山水务有限公司脱水机房离心机大保养采购项目进行公开询比采购。具体要求如下:

一、采购方式：公开询比

二、询比项目：平湖市钱江独山水务有限公司脱水机房离心机大保养采购项目

三、采购概况：

1.保养内容：

（1）拆机、清洗、检查服务。（2）更换螺旋轴承和主轴承所有密封件。（3）更换螺旋轴承和主轴承。（4）大端主轴承座和小端主轴承座检测。（5）对转鼓进行检查并做大保养服务。（6）对螺旋输送器进行检查并做大保养服务。（7）转鼓出泥耐磨衬套检测。（8）螺旋进料口耐磨衬套检测。（9）齿轮箱油位检查及更换润滑油。（10）齿轮箱唇封更换。（11）更换齿轮箱轴承密封件。（12）更换主驱皮带。（13）现场拆机指导服务壹次/台，现场装机指导服务壹次/台。（14）离心脱水机日常保养及运行培训。

2.保养数量：2台离心脱水机。

3.保养由阿法拉伐授权售后单位进行，需阿法拉伐在职工程师完成保养工作，所更换配件均为原厂相同配件。

4.本次项目报价总价不超过120000元（含税），明细见报价单。

5.评审方法：本项目采用最低价法评审，原则上确定1个中标单位，价格最低者中标。

6.付款方式：本项目费用为一次性付款，在项目结束并经甲方验收合格，甲方收到乙方开具的发票后20个工作日内甲方支付合同总价的100%（乙方需提供符合要求发票）。

四、投标人资格要求：

1.具备独立法人资格或依法注册的分公司，持有有效营业执照；

2.投标人为阿法拉伐授权售后单位并提供证明，实际保养人须为阿法拉伐在职工程师；

3.信誉要求：投标人近3年（2023年04月07日以来）无重大质量、安全事故，无行贿犯罪记录；未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体；未被采购人及行业主管部门列入供应商黑名单；

4.业绩要求：投标人近3年（2023年04月07日以来）完成过1个及以上类似项目业绩，提供合同或验收证明。

五、投标说明：

1.报名获取时间：2026年04月07日至2026年04月13日

2.获取方式：公司门户网站信息公开栏目自行下载询价文件。参与询价的单位需将所需报名资料（营业执照（副本）加盖公章复印件）传至邮箱389093703@qq.com，同时和招标人员（电话：17858303583）联系确认。在上述时间内供应商均可获取询价文件。

备注：报名截止时间后不接收报名。

六、投标截止时间及提交注意事项

供应商应于2026年04月14日16时00分（北京时间，下同）前将报价文件（同时提交1.企业法人营业执照复印件；2.法定代表人授权委托书；3.法人身份证复印件、经办人身份证复印件；4.阿法拉伐授权售后单位证明；5.信誉要求证明；6.业绩要求证明。注：以上材料均需加盖单位公章。7.报名回执）密封送交到浙江省平湖市独山港镇海港路1118号（不限送达方式），逾期送达或未密封将予以拒收。

备注：报价文件需封装，盖骑缝章。

七、询价时间及地点

本次询价将于2026年04月15日09时00分在浙江省平湖市独山港镇海港路1118号进行开标比价，逾期送达或未密封将予以拒收。

询价结果将在公司门户网站信息公开栏目进行公示，公示期为三日。

八、联系方式：

1.采购单位：平湖市钱江独山水务有限公司

2.联系人：蔡先生

3.联系电话：17858303583

4.地址：平湖市独山港镇海港路1118号

九、其他事项：

无

回     执

致平湖市钱江独山水务有限公司：

2026年  月  日发出的“平湖市钱江独山水务有限公司脱水机房离心机大保养采购项目。” 公开询比邀请书已收到。有关询比事宜，我们在下列括号内打“√”来表明我们的意向。

一、（   ）我们决定 参与 贵公司组织的“平湖市钱江独山水务有限公司脱水机房离心机大保养采购项目。”公开询比，并根据询比文件要求按时提交我方的询比响应文件。

二、（   ）我们决定 不参与 贵公司组织的“平湖市钱江独山水务有限公司脱水机房离心机大保养采购项目。”公开询比。

谢绝的理由是：

投标人（盖章）：

2026年   月    日

法定代表人授权委托书

致：                    （招标采购单位名称）：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加               采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字（或盖章）：                    法定代表人（负责人）签字（或盖章）：

职务：                                      职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：                                     年    月    日

法定代表人（负责人）身份证复印件粘贴处：           被授权人身份证复印件粘贴处：

报价单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 （单台） | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主轴承大保养套件 | 61242148-30 | 阿法拉伐原厂配件 | 1 |  |  |
| 2 | 螺旋轴承大保养套件 | 61242066-30 | 阿法拉伐原厂配件 | 1 |  |  |
| 3 | 齿轮箱唇封 | 61234187-08 | 阿法拉伐原厂配件 | 1 |  |  |
| 4 | 齿轮箱油堵密封垫 | 00522591-02 | 阿法拉伐原厂配件 | 2 |  |  |
| 5 | 齿轮箱润滑油 | 6120367110 | 阿法拉伐原厂配件 | 1 |  |  |
| 6 | 22kW主驱皮带 | 61233967-20 | 阿法拉伐原厂配件 | 3 |  |  |
| 7 | 轴承润滑油脂 | 6120367150 | 阿法拉伐原厂配件 | 3 |  |  |
| 8 | 花键润滑脂 | 6120367162 | 阿法拉伐原厂配件 | 1 |  |  |
| 合计 （单台） | / | / | / | / | / |  |
| 总价 （两台） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 报价包含材料与人工（含税） |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投 标 人（盖章）：                                年    月    日